| N°fiche | N° article | Libellé |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 |  | Appareil général de commande et de protection |  |
|  | B1.3 a | Présence |  |
|  | B1.3 b | Placé à l’intérieur de la partie privative du logement |  |
|  | B1.3 c | Assure la coupure de l'ensemble de l'installation |  |
|  | B1.3 d | Interrupteur ou disjoncteur |  |
|  | B1.3 e | Uniquement à commande manuelle |  |
|  | B1.3 f | Coupure simultanée et omnipolaire |  |
|  | B1.3 g | Placé à une hauteur ≤ 1,80 m du sol fini (hauteur supérieure admise si marches ou estrade) |  |
|  | B1.3 h | Placé en un endroit dont l’accès ne se fait pas par une trappe incluant ou non un escalier escamotable |  |
|  | B1.3 i | Accessible sans l’utilisation d’une clé ou d’un outil |  |
|  | B1.3 j | Non placé sous un point d’eau ou au-dessus de feux ou plaques de cuisson |  |
|  | B1.3 k | Placé en dehors des zones 0,1 et 2 des locaux contenant une baignoire ou une douche |  |
| B2 |  | Dispositifs de protection différentielle (DDR) |  |
|  | B2.3 a | Présence |  |
|  | B2.3 b | Indication sur le ou les appareils du courant différentiel assigné (sensibilité) |  |
|  | B2.3 c | Protection de l'ensemble de l'installation |  |
|  | B2.3 d | Non réglable en courant différentiel résiduel (sensibilité) et en temps de déclenchement |  |
|  | B2.3 e | Courant différentiel assigné (sensibilité) adapté à la résistance de la prise de terre |  |
|  | B2.3 f | Courant différentiel assigné (sensibilité) au plus égal à 650 mA |  |
|  | B2.3 g | Déclenche sur défauts provoqués lors de l’essai |  |
|  | B2.3 h | Seuil de déclenchement au plus égal au courant différentiel assigné (sensibilité) |  |
|  | B2.3 i | Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent |  |
|  | B2.3 2 a | Liaison de classe II entre le disjoncteur de branchement non différentiel et les bornes aval des dispositifs différentiels protégeant l’ensemble de l’installation |  |
| B3 |  | Prise de terre et installation de mise à la terre |  |
|  | B3.3.1 a | Présence d’une prise de terre |  |
|  | B3.3.1 b | Elément constituant la prise de terre approprié |  |
|  | B3.3.1 c | Prises de terre multiples interconnectées |  |
|  | B3.3.1 d | Valeur de la résistance de la prise de terre adaptée au(x)dispositif(s) différentiel(s) |  |
|  | B3.3.1.1 | Mesure compensatoire correctement mise en oeuvre en l’absence de la prise de terre (uniquement en immeuble collectif) |  |
|  | B3.3.2 a | Présence d’un conducteur de terre |  |
|  | B3.3.2 b | Section du conducteur de terre satisfaisante |  |
|  | B3.3.3 a | Qualité satisfaisante de la connexion du conducteur de terre, de la liaison équipotentielle principale, du conducteur principal de protection, sur la borne ou barrette de terre principale |  |
|  | B3.3.4 a | Ensemble des éléments conducteurs reliés à la liaison équipotentielle principale (canalisations de liquides, de gaz ; …) |  |
|  | B3.3.4 b | Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale |  |
|  | B3.3.4 c | Continuité satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale |  |
|  | B3.3.4 d | Qualité satisfaisante de la connexion du conducteur de liaison équipotentielle principale, du conducteur principal de protection, sur éléments conducteurs |  |
|  | B3.3.4.1 | Mesure compensatoire correctement mise en oeuvre en cuisine, en l’absence de liaison équipotentielle principale(uniquement en immeuble collectif) |  |
|  | B3.3.5 a | Présence d’un conducteur principal de protection |  |
|  | B3.3.5 b | Section satisfaisante du conducteur principal de protection |  |
|  | B3.3.5 c | Eléments constituant le conducteur principal de protection appropriés |  |
|  | B3.3.5 d | Continuité satisfaisante du conducteur principal de protection |  |
| B3 (suite) |  | Prise de terre et installation de mise à la terre |  |
|  | B3.3.6 a | Tout circuit équipé d’un conducteur de protection |  |
|  | B3.3.6 b | Eléments constituant les conducteurs de protection appropriés |  |
|  | B3.3.6 c | Section satisfaisante des conducteurs de protection |  |
|  | B3.3.6 d | Continuité satisfaisante des conducteurs de protection |  |
|  | B3.3.6 e | Ensemble des socles de prise de courant équipés d’une broche de terre raccordée à un conducteur de protection |  |
|  | B3.3.6.1 | Mesure compensatoire correctement mise en oeuvre, en l’absence de conducteur de protection dans les circuits |  |
|  | B3.3.7 a | Conduits métalliques en montage apparent, contenant des conducteurs, reliés à la terre |  |
|  | B3.3.7 b | Absence de conduits métalliques en montage apparent dans les locaux contenant une baignoire ou une douche |  |
|  | B3.3.7 c | Protection par dispositif différentiel ≤ 30 mA des circuits constitués de conducteurs placés dans des conduits métalliques noyés |  |
|  | B3.3.7.1 | Mesure compensatoire correctement mise en oeuvre, en l’absence de mise à le terre des conduits métalliques en montage apparent contenant des conducteurs |  |
|  | B3.3.8 a | Huisseries métalliques contenant des conducteurs ou sur lesquelles sont fixés des appareillages, reliées à la terre |  |
|  | B3.3.8 b | Absence de conducteurs cheminant dans les huisseries métalliques ou d’appareillage fixé ou encastré sur ou dans les huisseries métalliques des locaux contenant une baignoire ou une douche |  |
|  | B3.3.8.1 | Mesure compensatoire correctement mise en oeuvre, en l’absence de mise à le terre des huisseries métalliques contenant des conducteurs où sur lesquelles sont fixées de l’appareillage |  |
|  | B3.3.9 a | Absence de boîtes de connexion métalliques en montage apparent dans les locaux contenant une baignoire ou une douche |  |
|  | B3.3.9 b | Boîtes de connexion métalliques en montage apparent, contenant des conducteurs, reliées à la terre |  |
|  | B3.3.9.1 | Mesure compensatoire correctement mise en oeuvre, en l’absence de mise à le terre des boîtes de connexion métalliques empruntées par des conducteurs ou câbles |  |
|  | B3.3.10 a | Socles de prise de courant situés à l’extérieur protégés par dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA |  |
|  | B3.3.10 b | Eléments chauffants incorporés dans les planchers ou plafonds protégés par dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA |  |
| B4 |  | Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit |  |
|  | B4.3 a | Présence d’une protection contre les surintensités à l’origine de chaque circuit |  |
|  | B4.3 b | Aucun fusible de type à tabatière, à broche rechargeable, coupe-circuit à fusible industriel |  |
|  | B4.3 c | Conducteurs de phase regroupés sous la même protection contre les surintensités en présence de conducteur neutre commun à plusieurs circuits |  |
|  | B4.3 d | Diamètre satisfaisant des anciens conducteurs ou section satisfaisante des conducteurs normalisés |  |
|  | B4.3 e | Courant assigné (calibre) de la protection contre les surintensités de chaque circuit adapté à la section des conducteurs |  |
|  | B4.3 f | Section des conducteurs de la canalisation alimentant le tableau de répartition adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement |  |
|  | B4.3 g | Aucun tableau placé au-dessous d’un point d’eau, audessus de feux ou plaques de cuisson, dans les zones 0,1 et 2 des locaux contenant une douche ou une baignoire |  |
|  | B4.3 h | Aucun conducteur ou appareillage ne présentent des traces d'échauffement |  |
|  | B4.3 i | Courant assigné (calibre) de l’interrupteur assurant la coupure de l’ensemble de l’installation électrique adapté |  |
|  | B4.3 j | Courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement adapté |  |
| B5 |  | Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche |  |
|  | B5.3 a | Présence d’une liaison équipotentielle supplémentaire |  |
|  | B5.3 a | Liaison équipotentielle supplémentaire complète |  |
|  | B5.3 b | Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire |  |
|  | B5.3 c | Continuité satisfaisante de la liaison équipotentielle supplémentaire |  |
|  | B5.3 d | Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire sur les éléments conducteurs et masses |  |
|  | B5.3.1 | Mesure compensatoire correctement mise en oeuvre lorsque la liaison équipotentielle supplémentaire n'est pas visible |  |
| B6 |  | Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche |  |
|  | B6.3.1 a | Installation électrique répondant aux prescriptions particulières appliquées à ces locaux |  |
|  | B6.3.1 b | Circuit alimentant les éléments chauffants pour planchers rayonnant protégé par dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA |  |
|  | B6.3.1 c | Matériel placé sous la baignoire accessible qu’en retirant le tablier ou la trappe à l’aide d’un outil |  |
|  | B6.3.2 a | Règles relatives à l’installation du chauffe-eau électrique satisfaites |  |
| B7 |  | Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension |  |
|  | B7.3 a | Enveloppe des matériels électriques en place et non détériorée |  |
|  | B7.3 b | Isolant des conducteurs en bon état |  |
|  | B7.3 c | Conducteurs protégés mécaniquement par conduits, goulottes, plinthes |  |
|  | B7.3 d B7.3 e | Aucun matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension |  |
|  | B7.3 f | L’installation électrique en amont du disjoncteur de branchement située dans la partie privative (y compris les bornes amont du disjoncteur) ne présente aucun risque de contacts directs |  |
| B8 |  | Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage |  |
|  | B8.3 a | Absence de matériel électrique vétuste |  |
|  | B8.3 b | Absence de matériel électrique inadapté à l’usage |  |
|  | B8.3 c | Absence de conducteur repéré par la double coloration vert et jaune utilisé comme conducteur actif |  |
| B9 |  | Appareils d’utilisation situés dans des parties privatives alimentés depuis les parties communes - Appareils d’utilisation situés dans des parties communes alimentés depuis les parties privatives |  |
|  | B9.3.1 a et B9.3.1 b | Installation électrique issue des parties communes, alimentant des matériels d’utilisation placés dans la partie privative, mise en oeuvre correctement |  |
|  | B9.3.2 a | Installation électrique issue de la partie privative, alimentant des matériels d’utilisation placés dans les parties communes, mise en oeuvre correctement |  |
| B10 |  | Installation et équipement électrique de la piscine privée |  |
|  | B10.3 | Installation électrique conforme aux prescriptions particulières applicables aux piscines (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones) |  |
| B11 |  | Autres vérifications recommandées (informatives) |  |
|  | B11 a | Ensemble de l’installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA |  |
|  | B11 b | Ensemble des socles de prise de courant du type à obturateur |  |